Modbus 通信接口需求规格说明书

| 版本号： | V1.1 |
| --- | --- |
| 日期： | 2026-03-04 |

1. 引言 (Introduction)

1.1 目的

本规范旨在确立 Modbus 通信接口的功能需求、性能指标及数据交互标准，确保固件开发、系统集成与测试过程中的数据一致性。

1.2 适用范围

适用于本项目涉及的固件开发、自动化测试及上位机系统集成。

- Modbus RTU：基于二进制编码，适用于高可靠性、高效率的串口通信。

- Modbus ASCII：基于文本编码，便于调试及低速链路。

- Modbus TCP/IP：基于以太网架构，适用于现代工业网络环境。

1.3 术语定义

- ADU (Application Data Unit)：应用数据单元，包含地址域、PDU 及校验域。

- PDU (Protocol Data Unit)：协议数据单元，由功能码和数据组成，与底层传输介质无关。

- CRC (Cyclic Redundancy Check)：循环冗余校验，用于 Modbus RTU 模式的错误检测。

- LRC (Longitudinal Redundancy Check)：纵向冗余校验，用于 Modbus ASCII 模式的错误检测。

- MBAP Header：Modbus 应用协议报文头，专用于 Modbus TCP 模式。

- Function Code (功能码)：指示从站执行的具体操作（如 03 为读寄存器，06 为写单个寄存器）。

- Unit Identifier (单元标识符)：在 TCP 桥接环境中用于识别串行链路上的从站地址。

- CRLF：回车换行符 (\r\n)，作为 ASCII 帧的报文结束标志。

2. 物理层与链路层需求

(Physical & Link Layer)

2.1 Modbus RTU 需求

| 参数项 | 需求规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 接口类型 | RS-485 (半双工) / RS-232 | 物理层 建议：RS-485 |
| 波特率 | 9600, 19200, 38400, 115200 bps | 默认值：115200 |
| 数据格式 | 8位数据位，1位停止位，偶校验 (E, 8, 1) | 默认配置；支持无校验(N)或奇校验(O) |
| 从站地址 | 1 ~ 247 | 0: 广播地址；248-255: 保留 |
| 帧间隔 (T3.5) | ≥ 3.5 个字符时间 | 判定一帧结束的最小静默时间间隔 |
| 字符间隙 (T1.5) | < 1.5 个字符时间 | 同一帧内字符必须紧凑，超过则视为无效帧 |
| 字节顺序 | Big-Endian (大端模式) | 高字节在前；注意：CRC校验为小端传输 |
| 接线定义 | A(+), B(-), GND | 建议配置 120Ω 终端电阻 |
| 响应超时 | ≥ 200 ms (典型值) | 从站处理并开始回传数据的最长等待时间 |

2.2 Modbus ASCII 需求

| 参数项 | 需求规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 接口类型 | RS-485 / RS-232 | 同 RTU |
| 字符编码 | ASCII (7-bit 或 8-bit) | 每个字节数据转换为 2 个 ASCII 字符 (0-9, A-F) |
| 波特率 | 支持9600,19200,38400, 115200 bps | 默认值：[115200] |
| 数据位 | 7 bit 或 8 bit | 推荐 7-bit (标准 ASCII)， 若配置为 8-bit 需兼容 |
| 停止位 | 1 bit 或 2 bit | 默认值：[1] |
| 校验位 | Even, Odd, None | 默认值：[Even] (配合 7 数据位) |
| 帧起始符 | 冒号 : (0x3A) | 每帧必须以冒号开始 |
| 帧结束符 | 回车+换行 \r\n (0x0D 0x0A) | 每帧必须以此结束 |
| 超时机制 | 字符间间隔 > 1秒 (建议) | ASCII 模式对时间间隔不敏感，主要依靠起止符 |
| 校验算法 | LRC (纵向冗余校验) | 非 CRC。计算范围：从地址域到数据域结束。结果为 8 位，取补码。 |
| 大小写敏感 | 不敏感 | A 和 a 应被视为相同 (0x0A) |

ASCII 帧结构示例： 请求：:01030000000AF6<CR><LF>

2.3 Modbus TCP 需求

| 参数项 | 需求规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 传输协议 | TCP/IP | 基于以太网 |
| 默认端口 | 502 | 需支持自定义端口配置 |
| MBAP 头 | 符合 Modbus TCP 标准 (Transaction ID, Protocol ID, Length, Unit ID) | Unit ID 用于多设备透传 |
| 连接管理 | 支持同时处理 [N] 个并发连接 | 建议 N≥4 |
| 心跳检测 | 支持 TCP Keepalive 或应用层心跳 | 超时断开时间：[60s] |

3. 功能需求 (Functional Requirements)

3.1 支持的功能码

RTU、ASCII 和 TCP 模式应支持相同的功能码集合：

| 功能码 (Hex) | 功能名称 | 描述 | 读写权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Read Coils | 读取线圈状态 (0x0000-0xFFFF) | 只读 |
| 02 | Read Discrete Inputs | 读取离散输入状态 | 只读 |
| 03 | Read Holding Registers | 读取保持寄存器 (主要数据区) | 只读/可写* |
| 04 | Read Input Registers | 读取输入寄存器 | 只读 |
| 05 | Write Single Coil | 写单个线圈 | 写 |
| 06 | Write Single Register | 写单个保持寄存器 | 写 |
| 15 | Write Multiple Coils | 写多个线圈 | 写 |
| 16 | Write Multiple Registers | 写多个保持寄存器 | 写 |

3.2 异常处理

当从站无法处理主站的请求时（例如地址越界、功能不支持），从站会返回一个异常响应（积极响应）。

- 功能码 = 原请求功能码 + 0x80 (即最高位置1)。

- 数据域 = 1个字节的 异常码。

| 异常码 (Hex) | 异常名称 | 含义描述 | 常见原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 非法功能 | 接收到的功能码在当前从站不支持或非法 | 请求了未实现的功能码 (如只读设备请求写操作) |
| 02 | 非法数据地址 | 请求的数据地址在从站中不存在或不可访问 | 寄存器地址超出范围；地址对齐错误 |
| 03 | 非法数据值 | 请求中的数据值超出从站允许的范围 | 写入的数值过大/过小；写线圈非 0000/FF00 |
| 04 | 从站设备故障 | 从站在执行请求时发生内部硬件或逻辑错误 | 传感器损坏；内存读写失败；内部处理超时 |
| 05 | 确认 | 从站已接收请求，但需要长时间处理，主站需重试 | 正在执行耗时操作 (如固件升级、校准) |
| 06 | 从站忙 | 从站正忙，无法处理当前请求 | 资源被占用；前一个命令尚未执行完毕 |
| 08 | 存储奇偶校验错 | 从站在扩展存储器区域检测到奇偶校验错误 | 内存硬件故障 (较少见) |
| 0A | 网关路径不可用 | 网关无法通过路由到达目标设备 (主要用于 TCP/网关) | 网络配置错误；目标设备离线 |
| 0B | 网关目标设备无响应 | 网关转发请求后，目标从站未响应 (主要用于 TCP/网关) | 从站死机；波特率不匹配；接线断开 |

3.3 广播支持

● RTU 模式：必须支持地址 0 的广播写入（如功能码 06, 16），且从机不返回响应。

● TCP 模式：通常不支持广播，Unit ID 0 视为无效或特殊用途（视具体实现而定）。

4. 数据字典与映射 (Data Mapping)

数据内容在 RTU 和 ASCII 模式下完全一致，仅传输编码不同。

4.1保持寄存器 (Holding Registers) 示例：

| 地址 (Dec) | 变量名称 | 数据类型 | 单位 | 缩放因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 设备运行状态 | UINT16 | - | 1 |
| 1 | 目标温度设定 | INT16 | ℃ | 0.1 |
| 2 | 系统压力值 | UINT32 | kPa | 1 |

注：所有多字节数据类型（如 INT16, UINT32）均遵循 Big-Endian（大端序），即高位字节在先。

4.2 传输帧对比示例

以“读取从站 01 的地址 0（运行状态），当前值为 1”为例：

| 模式 | 发送请求 (Hex 视图) | 接收响应 (Hex 视图) | 人类可读性 |
| --- | --- | --- | --- |
| RTU | 01 03 00 00 00 01 84 0A | 01 03 02 00 01 B9 CA | 低 (乱码) |
| ASCII | :010300000001F8<CR><LF> | :0103020001F9<CR><LF> | 高 (可直接阅读) |

注：ASCII 模式下，数值 0x84 会被编码为字符 '8' (0x38) 和 '4' (0x34)。

5. 非功能性需求

(Non-Functional Requirements)

5.1 性能指标对比

| 指标 | Modbus RTU | Modbus TCP | Modbus ASCII |
| --- | --- | --- | --- |
| 传输效率 | 高 (1字节传1字节) | 高 | 低 (1字节传2字节+ overhead) |
| 带宽占用 | 基准 | 低 (忽略以太网头) | 约增加 50%~80% (因起始符、结束符及双字符编码) |
| 解析耗时 | 低 (直接内存拷贝) | 中 | 高 (需 Hex 转 Bin 运算) |
| 适用场景 | 高速采集、实时控制 | 远程监控、局域网集成 | 人工调试、低速遥测、串口终端直连 |

● 响应时间要求：

○ RTU/TCP: < 50ms

○ ASCII: < 100ms (考虑到字符转换开销及较低的波特率应用场景)

5.2 可靠性

● LRC 校验：ASCII 模式必须严格执行 LRC 校验，算法如下：

a. 将地址域到数据域的所有字节相加。

b. 保留结果的最低 8 位。

c. 对结果取反 (2's complement)，即 (~Sum + 1) & 0xFF。

d. 将结果转换为 2 个 ASCII Hex 字符附加在帧尾。

5.3 兼容性

● 必须兼容标准的 Modbus ASCII 主站软件（如 Modscan32, QModMaster 等）。

● 在处理大小写字母时（如 :01... vs :01...），必须做统一的大写或小写转换处理，确保不区分大小写。

6. 测试与验收标准 (Testing & Acceptance)

6.1 核心测试用例 (Test Cases)

在测试不同设备时，建议涵盖以下四类场景：

- 基础功能测试 (Happy Path)

  - 读取测试 (03码)：从 1 号站读取寄存器 0000，确认返回的数据与设备实际值一致。

  - 写入测试 (06码)：向 2 号站写入一个合法值（如 100），再读取该地址确认数值已改变。

  - 连续读取测试：一次性读取 10 个寄存器，验证数据是否发生偏移。

- 异常与容错测试 (Negative Testing)

  - 无效地址测试：请求一个设备手册中不存在的地址（如 FFFF），标准响应应返回 异常码 02 (Illegal Data Address)。

  - 非法数值测试：向只读寄存器写入数据，或写入超出范围的数值，标准响应应返回 异常码 03 (Illegal Data Value)。

  - 超时测试：断开从站 485 线缆，验证主站是否能在设定的 Timeout（通常 500ms-2s）内报错，而不是卡死。

- 冲突与压力测试 (Stress Testing)

  - 地址冲突测试：将两个设备设为相同 ID，观察总线数据冲突（通常表现为 CRC 错误）。 *

  - 高频轮询测试：以 10ms 的频率连续请求，观察从站是否会出现掉线或响应变慢。

附录：LRC 计算示例

场景：读取从站 01，功能码 03，起始地址 0x0001，数量 0x0002。 数据字节流：01 03 00 01 00 02

1. 求和：0x01+0x03+0x00+0x01+0x00+0x02=0x070x01 + 0x03 + 0x00 + 0x01 + 0x00 + 0x02 = 0x070x01+0x03+0x00+0x01+0x00+0x02=0x07

2. 取反加一 (2's Complement)：

○ 0x070x070x07 的二进制：0000 0111

○ 取反：1111 1000 (0xF80xF80xF8)

○ 加一：1111 1001 (0xF90xF90xF9)

○ 或者直接计算：256 - 7 = 249 = 0xF9

3. 转换为 ASCII：

○ 高 4 位 F -> 字符 'F' (0x46)

○ 低 4 位 9 -> 字符 '9' (0x39)

4. 最终帧：:010300010002F9<CR><LF>